## UPS
UPS电源配件参数
序 号 | 维修配件名称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 备注
1 | UPS主控板 | 适配ONL-200KL主控功能，直流DC384VDC 适应厂商V0.0版本（触摸屏），并完全适配主控板各子板的接插部件。要求供货时提供原厂家供货证明。 | 个 | 1 | 要求符合原厂家配件
2 | IGBT逆变模组 | 适配ONL-200KL主机安装空间，满足ONL-200KL运行功能。最大电流600A，耐压不小于600V.要求供货时提供原厂家供货证明。 | 个 | 2 | 要求符合原厂家配件
3 | SMT FAN检测板 | 适配ONL-200KL主机接插部件，满足ONL-200KL运行功能。要求供货时提供原厂家供货证明。 | 个 | 1 | 要求符合原厂家配件
4 | 蓄电池 | 1．蓄电池应采用12V／120AH系列阀控式密封铅酸蓄电池，需与UPS主机为同一品牌； 2．蓄电池连接件压降应低于7mV。 3．蓄电池在25℃满容最状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96％以上，。 4．蓄电池密封反应效率不低于99％。 5．同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流110作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5％。 6．蓄电池连接初电流为110的电阻连续过放30d后，马上充电后容量应能保持在原容量的99％以上 。 7.供货时要求供原厂家供货证明 | 只 | 192 | 要求符合原厂家配件