## Sheet1
遵义市第四人民医院高压配电房维保参数
序号 | 项目名称 | 所做试验项目 | 特征描述 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 10KV高压 柜试验 | 综保试验 | 外观检查；保护装置版本信息及地址更新；保护功能检查及整组试验；定值整定及保护动作逻辑检查；整组传动试验。 | 9 | 台
|  | 断路器及小车试验 | 小车传动机构检查；测量每相导电回路的电阻；交流耐压试验；测量断路的分、合闸时间；测量断路器主触头分、合闸的同期性；测量断路器合闸时触头的弹跳时间；测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻；断路器操动机构的试验 | 9 | 台
|  | 电流互感器或电压互感器试验 | 测量线圈的绝缘电阻；线圈连同套管对外壳的交流耐压试验；测量电 压互感器一次线圈的直流电阻；测量1KV以上电压互感器的空载电流和励磁特性；检查互感器的3相接线组别和单相互感器引出线的极性；检查互感器的变比 | 9 | 台 | 其中PT4台， CT7台
|  | 过电压保护器 | 进行工频放电试验；电导电流试验；直流1mA参考电压试验；泄漏电流试验。 | 8 | 台
2 | 变压器试验 （2000KVA） |  | 测量变压器线圈连同套管的直流电阻；检查所有分接头的变压比；检查3相变压器的接线组别；测量线圈连同套管的绝缘电阻、吸收比及极化指数；变压器的工频耐压试验；测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻；检查相位及定相；受电前的外观检查和要求；有载调压开关检查 | 4 | 台
3 | 分段母线 试验 |  | 主母线耐压试验（包含支持绝缘子及过桥） | 2 | 段
4 | 高压电缆试验及高压对接箱检查 |  | 主绝缘及外护层绝缘电阻测量；主绝缘直流耐压试验及泄漏电流测量；主绝缘交流耐压试验；外护套直流耐压试验；检查电缆线路两端的相位；交叉互联系统试验；电力电缆线路局部放电测量。 | 6 | 根 | 每根约 350米
5 | 高压柜清扫、紧固 |  | 清理内部尘土；检查紧固螺栓 | 10 | 台
6 | 低压柜及发电机柜清扫、紧固 |  | 清理内部尘土；检查紧固螺栓 | 67 | 面
7 | 直流屏及蓄电 池组试验 |  | 容量测试；绝缘测试；充放电试验；清理内部尘土；检查紧固螺栓 | 1 | 套
8 | 柴油发电机 |  | 定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数；定子绕组的直流电阻；定子绕组泄漏电流和直流耐压；定子绕组的交流耐压；转子绕组的绝缘电阻；转子绕组的直流电阻；转子绕组的交流阻抗和功率损耗；轴电压。 | 2 | 台
注：所有试验在实验结束后15天内提供需试验报告，投标单位需提供承试类四级以上的电气资质，试验人员须有高压电工特种作业证书。